國立暨南國際大學
局部排氣裝置或除塵裝置於開始使用、拆卸、改裝或修理時重點檢查紀錄表
        系 作業場所名稱： 年 月 日
項次	檢查部分 / 檢查項目		判定標準	檢查 / 方法	檢查結果	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)	改善措施 / 及追蹤
一	氣罩		1.應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷	檢點
			2.吸入氣流狀態應正常，應無妨礙物	檢點
			3.濾層應無被污染、阻塞、破損等降低排氣機能	檢點
二	導管		1.外部應無磨損、腐蝕、凹凸或其他損傷	檢點
			2.內部應無磨損、腐蝕或粉塵聚積情形	檢點
			3.擋板動作應靈活可調節，開啟時吸氣功能應良好	操作
			4.所有接合之部分(如螺栓帽、墊圈等)應良好、無鬆動	檢點
			5.測定孔應順暢開閉	操作
三	排氣機		1.應無粉塵聚積情形	檢點
四	吸氣及排氣之能力		1.排氣機之排風量應符合規定	測試
			2.控制風速(氣體、蒸氣等氣狀物每秒0.5公尺，粉塵、燻煙等粒狀污染物每秒1公尺)	測試
五	其他保持性能之必要事項		1.應無外來氣流影響氣罩效率	檢點
			2.氣罩中應無堆積塵埃	檢點
			3.護罩及其安裝部之狀況應良好	檢點
			4.控制盤之狀況應良好	檢點
			5.馬達應無故障或異聲	測試
註	1.本表依職業安全衛生管理辦法第47條規定辦理。 / 2.檢查結果：合格：；不合格：×。 / 3.本表格完成後請自行保存三年，以供備查。

檢查人員：  　　　　　　　　　　　 工作場所負責人：